Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

…………………., dnia: …………….r.

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

- Zapisy ogólne:

- Przedmiotem postępowania są prace:

Modernizacja stacji sprężonego powietrza dla oddziału Cukrownia Kruszwica. Celem postępowania jest rozbudowa stacji sprężonego powietrza dla uzyskania wyższej jakości powietrza oraz zabezpieczenie odpowiedniej ilości powietrza na pakowni.

- Podstawowe wymagania techniczne zakresu dostaw i prac:

- Wykonanie projektu technicznego zakładanej instalacji wraz z przebudową instalacji sprężonego powietrza.

- Demontaż sprężarki Demag RALLY 086;

- Dostawa i montaż nowej sprężarki w miejscu zdemontowanej (przeróbka kolektora dolotowego i wydechu pod wymogi nowej sprężarki);

- MOC: 75 kW;

- przepływ w przedziale 3-14m3/min;

- zakres ciśnień: od 5 do 13 barów;

- sprężarka zalana olejem dedykowanym do przemysłu spożywczego

4.    Przeprowadzenie modernizacji sprężarki CompAir L75 RS -13A V2 CD10013367001 pod kątem poprawy wydajności.

5.   Doprowadzanie instalacji sprężonego powietrza do nowopowstających przyłączy  (zakładana długość ok. 100 mb; DN 50 instalacja nierdzewna w systemie zaciskowym).

6.    Modernizacja instalacji osuszania i oczyszczania sprężonego powietrza:

- dostawa i wpięcie do instalacji osuszacza adsorpcyjnego zimno regenerowanego  (temperatura punktu rosy: -40 stopni); wydajność netto po regeneracji min. 850m3/h, czujnik punktu rosy.

- montaż zestawu filtrów (separatora cyklonowego, filtra węglowego, filtra dokładnego

i filtra pyłowego)

- Termin wykonania prac, uruchomienie i dokumentacja:

Wykonanie zadania –31.08.2026 r.

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość prowadzenia kontroli/nadzoru nad wykonywanymi pracami na każdym ich etapie (również przy udziale firm zewnętrznych).

Przed złożeniem oferty obowiązkowa jest wizja lokalna na obiekcie w celu  dokonania inwentaryzacji, oraz rozeznania się w funkcjonalności przebudowywanych układów.

Firmy składające ofertę bez dokonania wizji lokalnej, zostaną wykluczone z postępowania.